Zał. ZDR nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Modernizacja Automatyki instalacji wentylacji

w hali wystawowej D

I. Opis stanu istniejącego

W hali wystawowej D zamontowane są aparaty wentylacyjno-klimatyzacyjne Hoval typu:

a) Jednostki zewnętrzne z komorą mieszania MK-6/C w ilości 8 szt. (rok prod. 2006)

b) Jednostki wewnętrzne recyrkulacyjne typu DKV-6/C w ilości 6 szt. (rok prod. 2006)

c) Wentylatory dachowe wyciągowe typ DRV 400/30 w ilości szt. 6 ozn. WW1..WW6

d) Źródło ciepła – węzeł cieplny

e) Źródło chodu - Agregaty wody lodowej RHOSS typ TCAE 4290 szt. 2

Instalacja zasilająca w medium grzewcze i chłodzące do aparatów HOVAL wykonana jest jako dwururowa z ręcznym przełączaniem źródła ciepła i chłodu i rozdzielona na trzy Strefy.

Zasilanie w czynnik grzewczy odbywa się z pomieszczenia węzła cieplnego zasilanego z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Źródłem chłodu jest czynnik chłodzący (woda lodowa), którą produkując dwa agregaty  wody lodowej zainstalowane na dachu Hali D.

Zasilanie i sterowanie aparatami klimatyzacyjnymi Hoval oraz wentylatorami dachowymi odbywa się z szafy sterowniczej zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym maszynowni w hali C.

Wszystkie aparaty Hoval oraz wentylatory dachowe sterowane są przy użyciu ręcznych przełączników Bieg 1, Stop, Bieg 2, zamontowanych na szafie sterowniczej.

Regulacja temperatury powietrza nawiewanego odbywa się za pomocą przestarzałych regulatorów RLU222 szt. 3 w sposób grupowy dla każdej ze stref 1,2 i 3. Elementem wykonawczym regulacji temperatury są zawory regulacyjne 3-drogowe wyposażone w siłowniki analogowe. Czujniki temperatury nawiewu zostały zamontowane tylko w trzech aparatach Hoval, po jednym dla każdej ze stref co uniemożliwia kontrole temperatury na pozostałych aparatach.

Sterowanie komorami mieszania oraz nawiewnikami każdego z aparatów odbywa się  ręcznie przy użyciu potencjometrów nastawczych.

Szafa sterownicza posiada lamki sygnalizacji pracy i awarii każdego z aparatów oraz wentylatorów.

Załączenie do pracy agregatów wody lodowej odbywa się  też za pomocą ręcznych przełączników start/stop.

Istniejące regulatory temperatury powietrza RLU nie są wyposażone w moduły do komunikacji z BMS stąd nie jest możliwe monitorowanie ani zdalne sterowanie ani wentylacją ani klimatyzacją ani też ogrzewaniem. Przestarzale rozwiązanie z roku 2006 nie pozwala nie tylko na komunikację z BMS ale również nie współpracuje ze źródłem ciepła ani ze źródłem chłodu.

II. Zakres prac modernizacji:

- Opracowanie projektu automatyki wraz z schematami montażowymi szaf sterujących i przekazanie Inwestorowi do akceptacji.

- Demontaż istniejącej szafy sterowniczej do aparatów Hoval (3 sekcje)

- Prefabrykacja i montaż szafy sterowniczej wentylacji ozn. SAW-D wyposażoną w nową automatykę wg opisu w p. III.

- Wykonanie dodatkowego okablowania pomiędzy każdym aparatem Hoval  a nową szafą sterowniczą – przewody giętkie wielożyłowe, wszystkie żyły numerowane np. OZ-500 7x0,75 mm2 Helukabel.

- Montaż z okablowaniem i podłączeniem do szafy sterowniczej wentylacji  kanałowych czujników temperatury nawiewanego powierza  typu QAM2120.040 (LgNi1000) we wszystkich aparatach  Hoval po jednym dla każdego (14 szt.)

- Wymiana  pomieszczeniowych czujników temperatury typu QAA24 (LgNi1000) szt. 3 na słupach nośnych wewnętrznych obejmujących  zakresem strefy  1, 2 i 3

- Montaż z okablowaniem i podłączeniem do szafy sterowniczej zanurzeniowych czujników temperatury QAE2120 (LgNi1000) szt.2 w tulejach ochronnych na wspólnym zasilaniu i powrocie instalacji dwururowej grzewczo/chłodzącej (CT/WL)

- Montaż z okablowaniem i podłączeniem do szafy sterowniczej przetworników ciśnienia 0-1MPa typ QBE200E-P1 szt. 2 z zaworkami dwudrogowymi procesowymi z przyłączem G1/2”xM20x1,5 oraz rurkami syfonowymi na wspólnym zasilaniu i powrocie instalacji dwururowej grzewczo/chłodzącej.

- Podłączenie istniejącej instalacji sterowania i sygnalizacji pracy/awarii od agregatów wody lodowej szt2  do nowej szafy sterowniczej SAW-D

- Podłączenie istniejącej instalacji sygnalizacji spadku ciśnienia na agregatach wody lodowej z wykorzystaniem  presostatów (sygnalizacja suchobiegu z blokadą pracy agregatów) do nowej szafy sterowniczej.

- Wykonanie instalacji komunikacji i podłączenie szafy sterowniczej SAW-D  do istniejącego systemu BMS przewodem komunikacyjnym LON typu BELDEN8471 2xAWG16.

- Oprogramowanie aplikacji programowej dla sterownika PXC100 (wytyczne wg opisu pkt V)

- Wykonanie oprogramowania graficznego instalacji w istniejącym systemie BMS Desigo-Insight V6 wraz z konfiguracją i uruchomieniem. (wytyczne wg opisu pkt V)

- Uruchomienie z przeprowadzeniem testów działania urządzeń i całej instalacji wentylacji, grzewczej oraz wody lodowej w trybie 72-godzinnym

- Opracowanie instrukcji obsługi z przeszkoleniem personelu

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej (projekt powykonawczy, raporty z testów i parametryzacji sygnałów automatyki, protokoły z uruchomień urządzeń wentylacyjnych, protokoły z pomiarów elektrycznych, Certyfikaty i deklaracje zgodności, karty katalogowe materiałów, instrukcje urządzeń, Instrukcja obsługi instalacji.

Uwaga: Szczegółowe zestawienie elementów zawarte jest w specyfikacji techniczno-cenowej

III. Szafa automatyki wentylacji ozn. SAW-D (opis wyposażenia i funkcji)

- Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe każdego z aparatów Hoval z zastosowaniem  wyłączników silnikowych ze stykami pomocniczymi do sygnalizacji awarii

- Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe każdego z wentylatorów dachowych poprzez wyłączniki silnikowe ze stykami pomocniczymi do sygnalizacji awarii

- Sterowanie wydajnością (1 i 2 bieg) dla każdego z aparatów Hoval wraz z sygnalizacją zwrotną stanów pracy

- Sterowanie wydajnością (1 i 2 bieg) dla każdego z wentylatorów wyciągowych wraz z sygnalizacją zwrotną stanów pracy.

- Blokowanie pracy każdego z aparatów Hoval z sygnalizacją awarii od zadziałania termika wewnętrznego silnika, zabezpieczenia przeciążeniowego, wyłącznika serwisowego, zabezpieczenia przeciw-zamrożeniowego FROST.

- Sygnalizacja zabrudzenia filtrów powietrza dla każdego z aparatów Hoval.

- Sterowanie nawiewnikami wirowymi (0..10V) dla każdego z aparatów Hoval wraz z monitorowaniem położenia (kierunkowanie strumienia powietrza w zależności do funkcji grzania lub chłodzenia)

- Sterowanie komorą mieszania (0..100%, 0..10V) dla aparatów zewnętrznych Hoval typu MK-6/C oraz monitowanie położenia przepustnicy (Sygnał zwrotny 2..10V) w funkcji odzysku ciepła/chłodu z nastawą minimalnego położenia dla powietrza zewnętrznego.

- Wyposażenie szafy sterowniczej w zestaw sterownikowy swobodnie programowalny typu PXC100.D (200DP), interfejs komunikacyjny BACnet/LonTalk wyposażony w moduły  we/wy typu TXM… (wg specyfikacji techniczno-cenowej ZDR)

- Wyposażenie szafy sterowniczej w panel operatorski typu PXM20 wersja BACnet/LonTalk wraz z ramką montażową PXA-H1 i przewodem PXA-C1

- Wyposażenie szafy sterowniczej w osprzęt typu: wyłącznik główny, ochronniki przeciw przepięciowe klasy C dla sieci TN-S Dehn , gniazdo serwisowe 230V, transformator 230/24V, wyłączniki nadmiarowo – prądowe iC60N, wyłączniki silnikowe typu GV… Schneider), styczniki mocy typu LC1D… Schneider + styki pomocnicze), przekaźniki separujące i pomocnicze ze stykami pozłacanymi z funkcją sygnalizacji i ręcznego załączenia typ 46.52.8.024.5040 Finder, czujniki zaniku i kolejności faz typ RM17TG Schneider, Szyny montażowe M2000 typ 4HC aluminiowe Schrack, złączki szeregowe śrubowe z oznacznikami Weidmuler, koryta kablowe grzebieniowe OBO Beterman, okablowanie linkami giętkimi o kolorach dostosowanych do rodzaju i wartości napięcia, tulejki zaciskowe na linkach

- Obudowa szafy sterowniczej typu stojąca blaszana trzyczłonowa typu VX25 RITTAL o wymiarach 2000 x 800 x 400 (3 szt.) połączone systemowo w układzie szeregowym, cokoły o wys. 100mm, obudowa o stopniu ochrony IP55,  lakierowana w kolorze RAL7035, płyty montażowe z blachy nierdzewnej, uchwyty drzwiowe typu komfort VX z wkładką półcylindryczną zamykaną na klucz systemowy w każdych drzwiach, przepusty kablowe, kieszeń na schematy

- Wyposażenie szafy w dmuchawa grzewcza o mocy 400W, 230V HGL046 dla utrzymania min. temperatury wewnątrz szafy – sterowanie z sterownika PXC100.

- Wyposażenie drzwi  szafy sterowniczej w sygnalizacje optyczne (lamki tablicowe fi22  LED) od kontroli zasilania 230/400, 24V, Sygnalizacji pracy oraz awarii zbiorczej wentylacji, Sygnalizacji pracy  i awarii agregatów wody lodowej, przycisk do kasowania awarii.

- Zamontowanie na drzwiach szafy sterowniczej panela obsługowego PXM20 Siemens w wersji sieciowej BACnet/LonTalk w ramce tablicowej typ PXA-H1

- Zamontowanie na drzwiach szafy przycisku bezpieczeństwa z ręczną deblokadą zatrzymującego pracę całej instalacji (bez wyłączania prądowego zasilania)

IV. Wymagania do montażu instalacji automatyki:

- Szafa sterownicza ozn. SAW-D  - Sprefabrykować wg wytycznych p.III. i zamontować w pomieszczeniu technicznym maszynowni w miejscu istn. szafy sterowniczej. Trzy moduły szaf zamontować w układzie szeregowym z wykorzystaniem uszczelek i łączników fabrycznych.

- Czujniki temperatury nawiewu powietrza typu QAM2120.040, element pomiarowy LgNi1000 z kapilara 40 cm– zamontować w aparatach Hoval w przestrzeniach pomiędzy wymiennikami wodnymi a  nawiewnikami regulowanymi - szt. 14

- Czujniki temperatury pomieszczeniowe typu QAA24, element pomiarowy LgNi1000 – dokonać wymiany istniejących czujników na nowe – szt. 3.

- Czujniki temperatury zanurzeniowe w tulejach ochronnych typu QAE2120.010 (LgNi1000) – zainstalować na rurociągach instalacji zasilającej i powrotnej wody lodowej / ciepła technologicznego (CT/WL),  Konieczność wspawania mufek pomiarowych dla tulei ochronnych oraz uzupełnienie izolacją Armaflex (Lokalizacja – Maszynownia Hala E) – 2 szt.

- Przetworniki ciśnienia typu QBE2003-P10 zakres pomiarowy 0..10Bar, sygnał 0..10V, zasilanie 24V AC/DC, zamontować na rurociągach instalacji wody lodowej / ciepła technologicznego (CT/WL) za pomocą rurek syfonowyh typu „U” oraz zaworów manometrycznych dwudrogowych G12”xG1/2”, na instalacji powrotnej i zasilającej w pomieszczeniu technicznym (Maszynownia Hala E) – 2 kpl.

- Siłowniki zaworów regulacyjnych 3-drogowych – pozostawia się istniejące

- Przewody pomiarowe od czujników ciśnienia  -  przewody giętkie numerowane, ekranowane w izolacji i powłoce PCV 300/500 z żyłami miedzianymi Cu o przekroju 4x0,75 mm2. np. F-CY-JZ500 Helukabel

- Przewody sterownicze mają być wielożyłowe numerowane w izolacji i powłoce PVC 300/500 z żyłami miedzianymi typu linka o przekroju 7x0,75 mm2 np. OZ-500 Helukabel

- Przewody do komunikacji BMS – wykonać nową instalację komunikacji w topologii magistrali przewodem typu 8471 2xAWG16 BELDEN pomiędzy nową szafą sterowniczą wentylacji SAW-G, a istniejącą siecią BMS BACnet/LonTalk.

- Trasy kablowe – wykorzystać istniejące koryta kablowe od aparatów Hoval do układania dodatkowych przewodów sterowniczych i pomiarowych. Podejścia do nowych punktów pomiarowych wykonać w rurach PCV sztywnych oraz rurach giętkich karbowanych.

- Oprogramowanie sterownika PXC100.D – wykonać wg wytycznych w p. V.

- Oprogramowanie Stacji BMS – wykonać aplikacje graficzną na istniejącej stacji BMS zlokalizowanej w pom. technicznym Hali E wg wytycznych w p. V. Wymagana licencja inżynierska do edycji oprogramowania Desigo-Insight V6.

- Z uwagi na odbywające się okresowo wystawy targowe montaż szafy automatyki z okablowaniem urządzeń mogą odbywać się w okresie przerw.

V. Wymagania oprogramowania BMS

Należy wykonać aplikację programową dla sterownika PXC100 przy użyciu oprogramowania narzędziowego XWORKS PLUS.

Aplikacja ma obejmować zarzadzanie pracą wszystkich urządzeń wentylacyjnych z funkcją odzysku ciepła, grzania i chłodzenia, zarzadzanie pracą agregatów  wody lodowej oraz węzła cieplnego  i ma spełniać następujące funkcje:

- Wybór trybu pracy instalacji:

TRYBY PRACY INSTALACJI

- Katalog czasowy (tryb pracy zależny od nastawy w katalogu czasowym Użytkownika na cały tydzień)

- Wyłączony

- Recyrkulacja zredukowana (praca na biegu I bez świeżego powietrza)

- Recyrkulacja (praca na biegu II bez świeżego powietrza)

- Wentylacja zredukowana (praca na biegu I ze świeżym powietrzem - tylko jednostki zewnętrzne)

- Wentylacja (praca na biegu II ze świeżym powietrzem - tylko jednostki zewnętrzne)

Uwaga:

Niezależnie od nastawy Trybu pracy całej instalacji, aplikacja ma umożliwiać Użytkownikowi nastawę indywidualną trybu pracy dla każdego z aparatów :

APARATY ZEWNĘTRZNE:

TRYB PRACY INDYWIDUALANEJ

- AUTO (tryb pracy zależny od nastawy trybu pracy Instalacji)

- Wyłączony

- Recyrkulacja zredukowana (praca na biegu I bez świeżego powietrza)

- Recyrkulacja (praca na biegu II bez świeżego powietrza)

- Wentylacja zredukowana (praca na biegu I ze świeżym powietrzem)

- Wentylacja (praca na biegu II ze świeżym powietrzem)

APARATY WEWNĘRZNE

TRYBY PRACY INDYWIDUALANEJ

- AUTO (tryb pracy zależny od nastawy trybu pracy Instalacji)

- Wyłączony

- Recyrkulacja zredukowana (praca na biegu I bez świeżego powietrza)

- Recyrkulacja (praca na biegu II bez świeżego powietrza)

WENTYLATORY DACHOWE

TRYBY PRACY INDYWIDUALANEJ

- AUTO (tryb pracy zależny od nastawy trybu pracy Instalacji)

- Wyłączony

- Wentylacja zredukowana (praca na biegu I)

- Wentylacja (praca na biegu II)

Wybór trybu pracy instalacji oraz trybów pracy indywidualnej należy zapewnić z poziomu sieciowego panela operatorskiego PXM20 i stacji BMS.

Przyporządkowanie urządzeń do poszczególnych stref wygląda następująco:

STREFA 1:

Aparaty Hoval zewnętrzne  NW1, NW2, NW3 + aparaty wewnętrzne N4, N5 + wentylatory dachowe WW1, WW2

STREFA 2:

Aparaty Hoval zewnętrzne  NW6, NW7, NW8 + aparaty wewnętrzne N9, N10 + wentylatory dachowe WW3, WW4

STREFA 3:

Aparaty Hoval zewnętrzne  NW11, NW12 + aparaty wewnętrzne N13, N14 + wentylatory dachowe WW5, WW6

Regulacja ilości czynnika chłodzącego lub grzewczego do aparatów Hoval regulowana jest indywidualnie dla każdej ze stref 1, 2 i 3 za pomocą istniejących zaworów regulacyjnych 3-drogowych ZR1, ZR2, ZR3  wyposażonych  siłowniki modulowane 0..100%. Przełączanie funkcji grzania i chłodzenia odbywa się ręcznie za pomocą zaworów odcinających na instalacji CT/WL

W aplikacji należy uwzględnić następujące funkcje:

- Regulacja temperatury w każdej ze stref 1,2, 3 ma odbywać się z wykorzystaniem regulatorów sekwencyjnych, kaskadowych regulatorów temp. pomieszczenia rodzaju PI oraz oddzielnych regulatorów temp. nawiewu PI dla sekwencji grzania, odzysku ciepła i chłodzenia. Regulatory kaskadowe wyliczają wartości zadane dla regulatorów nawiewnych na podstawie odchyłki temp. w danej strefie od wartości zadanej pomieszczenia. Regulatory sekwencyjne decydują o kolejności aktywacji sekwencji odzysku ciepła, grzania i chłodzenia.

- Regulacja odzysku ciepła – ma odbywać się w aparatach zewnętrznych Hoval z wykorzystaniem komór mieszania wyposażonych w siłowniki modulowane.

- Regulacja temperatury nawiewu – Odbywa się ma za pomocą regulatorów PI oddzielnych dla funkcji odzysku ciepła, grzania i chłodu sterując komorami mieszania w aparatach Hoval oraz zaworami regulacyjnymi w każdej ze stref.

- Tryb Lato/Zima - W związku z ręcznym przełączaniem instalacji grzewczo-chodzącej w tryb letni i zimowy aplikacja wymaga również ręcznej nastawy od Użytkownika

- Instalacja CT/WL - monitorować prawidłową pracę instalacji poprzez pomiary temperatury i ciśnienia na zasilaniu oraz powrocie. Zaprogramować nastawy Użytkownika dla parametrów granicznych (przekroczenia górne i dolne z funkcją alarmowania i nadaniem odpowiedniej klasy powiadamiania – Alarmy normalne i krytyczne).

- Instalacja wody lodowej (Agregaty RHOSS ozn. AWL1 i AWL2) – Zaprogramować nastawę trybu pracy dla każdego z agregatów: Auto, Wyłącz, Załącz. Nastawy trybów pracy tych instalacji zadaje się na panelu operatorskim PXM20 lub z poziomu stacji BMS.

- Agregaty mają pracować w trybie automatycznym jeżeli instalacja wentylacji pracuje w trybie chłodzenie (LATO) i gdy występuje aktualnie zapotrzebowanie aparatów Hoval na chłodzenie.

- Dla celów oszczędności energii agregaty wody lodowej maja być blokowane jeżeli temperatura zewnętrza spadnie poniżej nastawy Użytkownika np. +10 stC.

- Blokowanie pracy agregatów wody lodowej od niskiego ciśnienia w instalacji z sygnalizacja zadziałania i ręcznym kasowaniem.

- Węzeł cieplny ma uruchamiać się automatycznie jeżeli instalacja wentylacji pracuje w trybie grzania i jest zapotrzebowanie na grzanie przez aparaty Hoval. Określenie temperatury zasilania wody grzewczej z węzła cieplnego ma odbywać się w sposób automatyczny na postawie żądań z układów wentylacyjnych.  Niezależnie od zapotrzebowania aparatów na grzanie węzeł cieplny załączy się automatycznie jeżeli zadziała funkcja ochrony przeciwzamrożenowiej aparatów Hoval  oraz w trybie pracy zimowej przy temperaturach zewn. Np. poniżej +7 stC. (nastawa Serwisowa).

  - Aparaty zewnętrzne wyposażone zostały w siłowniki modulowane ze sprężyną powrotną, które gwarantują zamknięcie dopływu świeżego powietrza w przypadku braku zasilania oraz w przypadku zadziałania funkcji przeciw zamrożeniowej (Frost). Funkcję przeciw zamrożeniową realizują termostaty z kapilarą zainstalowane na wymiennikach ciepła wewnątrz aparatów zewnętrznych.

  - Możliwość ograniczenia temperatury nawiewu z aparatów (domyślne wartości to dolna wartość 15 stC oraz górna wartość 38 stC.) - Nastawy Serwisowe

  - Nastawa kąta napływu powietrza w każdym z aparatów Hoval poprzez siłownik nawiewnika  - strefa napływu powietrza od pionowego (0%) do poziomego (100%) – Nastawa Użytkownika

  - Nastawa minimalnej ilości świeżego powietrza – Nastawa Użytkownika w zakresie 0..100%. Funkcja ma ograniczać regulacje odzysku ciepła a aparatach zewnętrznych Hoval zapewniając minimalną ilość świeżego powietrza za pomocą wbudowanych komór mieszania.

  - Ustawianie trybów  pracy całej instalacji oraz indywidualne nastawy trybów każdego z urządzeń mają być  ustawiane przez Użytkownika samodzielnie z poziomu panela operatorskiego i stacji komputerowej BMS.

  - Wentylatory dachowe mają być programowo sprzężone są z aparatami zewnętrznymi i pracują na biegu 2 lub 1 tylko wtedy kiedy włączony jest tryb wentylacji lub wentylacji zredukowanej.

  - Wszelkie  nastawy oraz odczyty parametrów oraz lista alarmowa  maja być dostępne na panelu obsługowym PXM20 oraz stacji komputerowej BMS

  - Zaprogramować trendy off-line dla najważniejszych parametrów pracy całej instalacji czyli temperatury, ciśnienia, stany pracy urządzeń.

Aplikacja ma być realizować następujące funkcje bezpieczeństwa :

- Alarm p.pożarowy – zadziałanie systemu SAP w hali D ma powodować bezzwłoczne wyłączenie całej instalacji generując odpowiedni komunikat alarmowy w systemie BMS (Panel obsługowy i stacja komputerowa BMS)

- Wyłączenie awaryjne – ma zadziałać w przypadku:

a) naciśnięcia przycisku bezpieczeństwa na szafie sterowniczej;

b) zakłócenia w sieci elektrycznej zasilającej instalację (kontrola faz i kolejności)

- Ochrona – funkcja ochrony przeciw zamrożeniowej załącza samoczynnie instalację w tryb recyrkulacji w trybie grzewczym oraz uaktywniając węzeł cieplny w przypadku spadku temperatury w hali poniżej dolnej granicy tj. 5 stC w którejkolwiek ze stref 1,2,3.

- Frost  -   funkcja ochrony przeciwzamrożenowej aparatu zewnętrznego – powoduje wyłącznie wentylatora, zamknięcie dopływu świeżego powietrza, otworzenie zaworu regulacyjnego na 100% i uruchomienia węzła cieplnego – funkcja ma uaktywniać się w przypadku zadziałania termostatu p.zamrożeniowego (nastawa 5stC) lub w przypadku temperatury nawiewu poniżej 5stC. Wyłączenie awaryjne ma aktywować alarm w systemie BMS. Powrót do pracy urządzenia następuje tylko po zdiagnozowaniu przyczyny przez służby techniczne i skasowaniu alarmu w BMS.

- Obsługa ma mieć dostęp do monitorowania i parametryzacji z poziomu panela obsługowego PXM20 oraz stacji BMS każdego z aparatów Hoval, wentylatorów dachowych, instalacji grzewczo-chłodzącej, agregatu wody lodowej, węzła cieplnego, ustawiania wartości zadanych temperatur w strefach, kierunku napływu powietrza  dla każdego z aparatów, ustawiania wartości minimalnych otwarcia komory mieszania dla dopływu świeżego powietrza,  wybór trybu pracy urządzeń itp.

- Dostęp do parametrów serwisowych automatyki ma być widoczny tylko z poziomu administratora lub serwisu

- Na istniejącej stacji BMS wyposażonej w oprogramowanie Desigo-Insight V6 należy zintegrować zmodernizowaną instalację z Hali D, w tym stworzyć oddzielny Site, zaimportować bazę danych, stworzyć strony graficzne z naniesieniem urządzeń i instalacji, stworzyć ikony do prezentacji zmiennych, ikony do nastaw parametrów i trybów pracy, zaimplementować trendy offline, katalogi czasowe. Zastosować ikony Super Genu.

- Wykonać export stron graficznych do serwera WWW dla obsługi instalacji z poziomu przeglądarki internetowej (klient WEB)

- Zarządzanie pracą instalacji na stacji BMS ma być zrealizowane sposób graficzny i przejrzysty dla obsługi (funkcjonalność i grafikę wykonać w analogiczny sposób jak w hali C).

VI. Wymagania ogólne wykonania i odbioru prac

- Opracować dokumentację projektową wykonawczą i przedstawić do akceptacji przed montażem.

- Ze względów na rozbudowę istniejącego systemu BMS nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń innych niż wskazane w niniejszej specyfikacji ZDR.

- Wykonanie aplikacji programowych oraz rozbudowę stacji BMS mogą wykonać jedynie osoby wykwalifikowane, posiadające licencję inżynierską oraz świadectwa ukończenia kursów szkoleniowych wydanych przez producenta automatyki budynkowej Siemens w zakresie programowania sterowników serii DESIGO PX oraz stacji zarządzania DESIGO-INSIGHT.

- Prace wykonywać w okresie przerw w użytkowaniu hali D w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Dokonać prób i testów automatyki sterującej i zabezpieczającej z uruchomieniem urządzeń i całej instalacji.

- Dokonać pomiarów instalacji elektrycznej w zakresie rezystancji izolacji i  skuteczności ochrony przeciw porażeniowej.

- Sporządzić protokoły pomiarowe z rozruchów urządzeń wentylacyjnych, grzewczych i wody lodowej.

- Sporządzić Raporty z konfiguracji  systemu oraz sygnałów I/O automatyki

- Opracować Instrukcję Obsługi i przeszkolić służby techniczne Użytkownika

- Opracować dokumentacje  powykonawczą w dwóch egz. w formie papierowej i jednej elektronicznej.

- W przypadku konieczności robót dodatkowych, których nie da się przewidzieć na etapie sporządzania niniejszej dokumentacji ZDR należy sporządzić protokół konieczności z kalkulacją cenową i uzgodnić zakres prac i koszty z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac.